ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.120.20		Měsíc Rok

| Jaderné elektrárny – Instrumentace důležitá pro bezpečnost – Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní | ČSN IEC 61888 35 6663 |
| --- | --- |

Nuclear power plants – Instrumentation important to safety – Determination and maintenance of trip setpoints

Centrales nucléaires de puissance – Instrumentation importante pour la sûreté – Détermination et maintenance des points de consigne

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 61888:2002. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 61888:2002. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-394:1995 zavedena v ČSN IEC 50(394)+A1:1997 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje

IEC 60671 zavedena v ČSN IEC 671 (35 6645) Periodické zkoušky a monitorování ochranného systému jaderných reaktorů

IEC 61513:2001 zavedena v ČSN IEC 61513:2003 (35 6654) Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Všeobecné požadavky na systémy

IAEA NS-R-1:2000 nezavedena

POZNÁMKA Příručky MAAE Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA International Atomic Energy Agency) jsou k dispozici v Ústavu jaderných informací, Elišky Přemyslovny 1335, Praha 5 – Zbraslav.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 3.8 doplněna vysvětlující národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Bohumil Hájek, IČ 44368933

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jaderné elektrárny – Instrumentace důležitá pro bezpečnost –	IEC 61888
Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní	První vydání
	2002-08

Obsah

Strana

Předmluva		4

Úvod			5

1	Rozsah platnosti		6

2	Citované dokumenty		6

3	Definice		6

# Předmluva

IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím, každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

Je věnována pozornost normativním odkazům citovaným v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 61888 vypracovala subkomise 45A Přístroje pro reaktory technické komise IEC/TC 45 Přístroje jaderné techniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

| FDIS | Zpráva o hlasování |
| --- | --- |
| 45A/444/FDIS | 45A/464/RVD |

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Příloha A je pouze informativní.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

znovu potvrzena;

zrušena;

nahrazena revidovaným vydáním, nebo

změněna.

# Úvod

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout popisy a doporučení, jak stanovit a udržovat výpočty pro nastavené spouštěcí úrovně (TS) přístrojů souvisejících s IEC 61513. Tato norma se zabývá známými příspěvky chyb v kanále od procesu (včetně primárního prvku a snímače) až ke konečnému prvku nastavené spouštěcí úrovně (TS). Tato norma platí pro stanovení nastavených spouštěcích úrovní (TS) používaných k automatickým činnostem. Doporučení se také mohou používat ke stanovení nejistot indikátoru při testovacích nebo provozních rozhodnutích.

Předpisy IAEA NS-R-1 a národní předpisy členských zemí obvykle vyžadují, aby v případech, kdy je důležitá nastavená spouštěcí úroveň (TS) specifikována pro proměnnou, pro kterou platí bezpečnostní limit, byla nastavená spouštěcí úroveň (TS) vybrána tak, že by automatická ochranná činnost korigovala nejhorší předpokládanou abnormální situaci před překročením bezpečnostního limitu. Nevhodný výběr nastavené spouštěcí úrovně (TS), který neponechává dostatečnou rezervu vzhledem k přesnosti přístroje, očekávanému vlivu okolního prostředí a menším kalibračním změnám, může vést k poruše aktivace ochranné činnosti před překročením bezpečnostního limitu. Ochranné přístroje poskytují nastavené spouštěcí úrovně (TS), kdy jsou specifické činnosti buď iniciovány, ukončeny nebo zakázány. Nastavené spouštěcí úrovně (TS) musí být zachovávány v předepsaných limitech během periodických kontrol schopnosti kanálu vykonávat svou funkci, jak je definováno provozními licencemi.

Jeden z nejběžnějších důvodů driftu nastavené spouštěcí úrovně (TS) mimo shodu s licenčními požadavky nebo s technickými specifikacemi byl výběr nastavené spouštěcí úrovně (TS), která neponechává dostatečnou rezervu mezi limitem licenčních nebo technických specifikací a skutečnou přesností přístroje, očekávaným okolním prostředím a menšími změnami kalibrace. V některých případech byla zvolená nastavená spouštěcí úroveň (TS) číselně rovna limitu licenčních nebo technických specifikací a stanovena jako absolutní hodnota, tedy neponechávající žádnou rezervu pro nejistoty. V jiných případech byla nastavená spouštěcí úroveň (TS) tak blízká hornímu nebo dolnímu limitu rozsahu přístroje, že se nastavená spouštěcí úroveň (TS) dostala vlivem driftu přístroje mimo rozsah přístroje. Dalšími příčinami nesplnění licenčních nebo technických specifikací vlivem driftu nastavené spouštěcí úrovně (TS) byly konstrukční nedostatky přístroje a sporné kalibrační postupy.

# 1 Rozsah platnosti

Tato norma definuje požadavky k zajištění, aby automaticky nastavené spouštěcí úrovně (TS) instrumentace jaderného bezpečnostního systému (jak je definováno v kapitole 3) byly ustaveny a udržovány ve specifikovaných limitech v jaderných elektrárnách a zařízeních jaderného reaktoru.

# 2 Citované dokumenty

V tomto dokumentu jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované 
dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

IEC 60050-394:1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 394: Nuclear instrumentation – Instruments

(Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) – Kapitola 394: Přístroje jaderné techniky – Přístroje)

IEC 60671 Periodic testing and monitoring of the protective system of nuclear reactors

(Periodické zkoušky a monitorování ochranného systému jaderných reaktorů)

IEC 61513:2001 Nuclear power plants – Instrumentation and control for system important to safety – General requirements for systems

(Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Všeobecné požadavky na systémy)

IAEA NS-R-1:2000 Safety of nuclear power plants: Design

(Bezpečnost jaderných elektráren: Návrh)

# 3 Definice

Pro účely této normy platí dále uvedené termíny a definice.

POZNÁMKA Další definice vztahující se k přístrojové terminologii je možné nalézt v IEC 60050-394.

3.1
přípustná hodnota (allowable value)	
mezní hodnota, kterou může mít TS při periodické kontrole a při jejímž překročení se provede příslušná činnost

3.2
koncové zařízení pro nastavenou spouštěcí úroveň (final setpoint device)	
komponenta nebo sestava komponent, která poskytuje rozhodovací logiku pro spouštěcí zařízení

POZNÁMKA 1 k heslu Příklad koncových zařízení pro TS jsou bistabilní obvody, relé, tlakové spínače a úrovňové spínače.

[ZDROJ: IEC 61513:2001, 3.2, modifikováno]